基础研究实验大楼园区微纳流控平台

厂务设备耗材年度采购项目比选公告

一、报名资格条件

1.中华人民共和国境内依法注册成立，提供以下相关证照之一的扫描件：a企业法人提供企业法人营业执照；b事业法人提供事业法人登记证；c其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；d自然人提供居民身份证等。

2.参与比选单位财务状况良好，具有为本项目提供服务的能力（须提供承诺函）。

3.参与比选单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（须提供承诺函）；

4.参与比选单位不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（须提供承诺函）。

5.售后服务承诺函。

二、比选须知

1.参与比选方应承诺并履行比选文件中的各项规定及要求，否则比选无效；

2.比选文件的组成、签署：

①报价单（模板）；

②提供售后承诺函（格式自拟）；

③承诺函（模板）

④其它证明材料（格式自拟）。

以上资料加盖公章，以PDF文件形式作为附件上传。

三、采购物品一览表

| 采购内容 | 数量 | 完成时间 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微纳流控子平台空调水系统耗材 | 1批 | 合同签订后30个日历天内 | 170000.00 |  |

项目最高报价上限:  人民币170000.00元  大写（壹拾柒万元）。此价格包括所有货物费、包装运输费、装卸及搬运费、保险费、利润、税费及质量保证期内的售后维护保养费以及货物运抵招标人指定地点所产生的其他费用，直至能正常使用。除此之外采购单位不再另付其他任何费用。此总价为本次项目的最高限价，超过该限价的将导致废标。

- 四、主要技术参数及采购清单：

1、技术参数：

| 序号 | 药剂名称 | 参数类别 | 标准参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缓蚀阻垢剂 | 产品用途 | 中央空调、PCW系统循环冷却水、冷冻水、热水系统通用，兼具缓蚀、阻垢双重功能，保护换热器、管道、设备 | 适配闭式系统 |
|  |  | 外观 | 无色至淡黄色透明液体，无分层、无沉淀、无悬浮物 |  |
|  |  | 固体含量 | ≥30%（高效型≥35%） |  |
|  |  | 密度（25℃） | 1.05～1.25 g/cm³ |  |
|  |  | pH值（原液） | 3.0～9.0（根据有机膦/全有机配方） |  |
|  |  | 溶解性 | 与水任意比例混溶，无油相、无浮油 |  |
|  |  | 泡沫性 | 低泡或无泡，不影响水泵运行 |  |
|  |  | 缓蚀性能 | 1. 碳钢腐蚀率≤0.075 mm/a；2. 铜及铜合金、不锈钢腐蚀率≤0.025 mm/a；3. 无点蚀、脱锌现象 | 符合空调水系统标准 |
|  |  | 阻垢性能 | 1. 碳酸钙垢阻垢率≥95%；2. 抑制碳酸钙、硫酸钙等水垢；3. 分散性优良，无黏泥沉积 | 适配高硬度、高碱度水质 |
|  |  | 配伍稳定性 | 1. 与各类杀菌剂兼容良好；2. 耐氯性好，5℃～60℃可稳定使用 |  |
|  |  | 使用浓度 | 常规30～80 mg/L，系统pH控制7.5～9.2 | 可连续投加 |
|  |  | 环保安全 | 不含重金属、亚硝酸盐，低毒低刺激，易生物降解，提供MSDS、检测报告 | 符合工业环保要求 |
|  |  | 包装储存 | 25kg/200kg塑料桶，阴凉密封储存，保质期≥12个月 | 避免暴晒 |
| 2 | 杀菌除藻剂（非氧化性，常用型） | 产品用途 | 中央空调、PCW系统循环冷却水、冷冻水、热水系统通用，杀灭细菌、藻类，剥离生物黏泥 | 兼容性好，应用广泛 |
|  |  | 外观 | 淡黄色至无色透明液体，无悬浮物、无分层、无沉淀 |  |
|  |  | 有效成分含量 | 1. 异噻唑啉酮类：≥1.5%～5.0%；2. 季铵盐类：≥10%～40%（按型号） | 按需选型 |
|  |  | pH值（25℃） | 2.0～9.0（常见4.0～8.0） |  |
|  |  | 密度（25℃） | 1.00～1.10 g/cm³ |  |
|  |  | 溶解性 | 与水任意比例混溶，无油相、无浮油 |  |
|  |  | 泡沫性 | 低泡或无泡，不影响循环水泵运行 |  |
|  |  | 杀菌灭藻性能 | 1. 异养菌等杀灭率≥99%，2～4小时见效；2. 有效杀灭各类藻类，剥离生物黏泥，不堵塞系统 | 药效持续7～15天 |
|  |  | 材质相容性 | 对碳钢、不锈钢、铜、镀锌管无明显加速腐蚀，符合空调水腐蚀率标准 |  |
|  |  | 使用浓度 | 常规50～100 mg/L；严重污染100～200 mg/L；黏泥剥离200～500 mg/L | 按需调整 |
|  |  | 环保安全 | 低毒低刺激，易生物降解，不含禁用物质，提供MSDS安全说明书 |  |
|  |  | 包装储存 | 25kg/200kg塑料桶，密封储存，避免阳光直射，保质期≥12个月 |  |
| 3 | 片碱（酸碱排风中和用） | 产品用途 | 用于酸碱排风中和处理，中和废气中的酸性组分（如HCl、H₂SO₄雾等），降低废气腐蚀性，达标排放 | 符合GB 37823-2019标准 |
|  |  | 外观 | 白色均匀片状/块状，无明显杂质、黑点、异色斑块，表面可能因吸潮略显湿润 |  |
|  |  | 主含量（NaOH） | ≥96.0%（Ⅱ类），≥99.0%（Ⅰ类），按需选型 | 符合GB 209-2018标准 |
|  |  | 杂质含量 | 1. 碳酸钠（Na₂CO₃）≤1.2%（Ⅱ类）、≤0.5%（Ⅰ类）；2. 氯化钠≤0.08%（Ⅱ类）、≤0.03%（Ⅰ类）；3. 铁含量≤0.01%（Ⅱ类）、≤0.005%（Ⅰ类） |  |
|  |  | 溶解性 | 易溶于水，溶解快速，溶液澄清透明，溶解时轻微放热（温度升高5~10℃），无可见机械杂质 |  |
|  |  | pH值（1%水溶液，25℃） | ≥13.0，呈强碱性，中和效果稳定 | 适配排风中和需求 |
|  |  | 吸潮性 | 易吸潮，室温放置30分钟可形成表面液膜，需密封储存 |  |
|  |  | 使用要求 | 配制成30%左右水溶液投加，中和循环液维持pH≥12.5，适配30~80℃排风工况 | 可根据废气浓度调整 |
|  |  | 环保安全 | 低毒，强腐蚀性，需提供MSDS安全说明书及检测报告，操作时需佩戴防护用品 | 废液需规范处理 |
|  |  | 包装储存 | 25kg/50kg塑料编织袋（内衬PE袋），密封防潮，阴凉干燥处储存，保质期≥12个月 | 避免暴晒、与酸性物质混存 |
| 4 | 水泵润滑油（空调系统专用） | 产品用途 | 用于中央空调循环水泵、冷却水泵、冷冻水泵轴承、轴套及传动部位润滑，减少磨损、防锈防腐，延长设备使用寿命，适配水泵45~70℃运行工况 | 矿物油/合成油均可，合成油性能更优 |
|  |  | 外观 | 淡黄色至棕色透明油状液体，无沉淀、无悬浮物、无分层，无明显异味 |  |
|  |  | 粘度等级 | 1. 多级油：SAE 10W-40（通用型，适配冬夏工况）；2. 单级油：ISO VG 150（常温工况专用），粘度指数≥150 | 按需选型，负荷高选高粘度 |
|  |  | 粘度指标（40℃） | 10W-40：40~50 cSt；ISO VG 150：135~165 cSt（ASTM D445标准） |  |
|  |  | 粘度指标（100℃） | 10W-40：12.5~16.3 cSt；ISO VG 150：18~22 cSt（ASTM D445标准） |  |
|  |  | 关键性能 | 1. 闪点（开口）≥200℃，倾点≤-25℃；2. 总酸价≤0.1 mg KOH/g；3. 防锈、抗磨、抗氧化性能优良，无明显积碳生成 | 符合工业润滑油标准 |
|  |  | 材质相容性 | 与水泵碳钢、不锈钢、铜质部件及密封件兼容良好，不腐蚀、不溶胀密封件 | 适配水泵常用材质 |
|  |  | 使用要求 | 正常工况下每6~12个月更换一次，重载/高温工况每3~6个月更换，加油量符合水泵设备要求 | 可根据运行负荷调整更换周期 |
|  |  | 环保安全 | 低毒、低挥发，不含重金属及有害添加剂，提供MSDS安全说明书及产品检测报告，废油需按危废规范处理 | 符合工业环保要求 |
|  |  | 包装储存 | 18.9L/208L铁桶或塑料桶，密封储存，阴凉干燥处放置，避免阳光直射、混入水分杂质，保质期≥12个月 | 避免与酸性物质混存 |
| 5 | 通用要求 | 资质要求 | 供应商需提供营业执照、生产许可证、产品检测报告、环保备案文件等 | 验收时核查 |
|  |  | 验收标准 | 到货核对品名、规格、数量，外观无泄漏破损，抽检关键指标合格后方可验收 | 不合格整批拒收 |

采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 耗材名称 | 耗材规格型号 | 品 牌 | 单次更换数量 | 单位 | 年度数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水（6.5T）杀菌药桶 | 杀菌除澡剂 | 复合型杀菌除澡剂 | 普尼奥（PRIO） 泰和水处理 中成化工 | 320 | L | 3840 |  |  | 需适配空调水系统杀菌除藻要求 |
| 2 | 热水（3.2T）杀菌药桶 | 杀菌除澡剂 | 复合型杀菌除澡剂 | 普尼奥（PRIO） 泰和水处理 中成化工 | 77 | L | 922 |  |  | 需适配空调热水系统杀菌除藻要求 |
| 3 | 14-19度 PCW循环水（3T）杀菌药桶 | 杀菌除澡剂 | 复合型杀菌除澡剂 | 普尼奥（PRIO） 泰和水处理 中成化工 | 144 | L | 1728 |  |  | 需适配PCW冷热水系统杀菌除藻要求 |
| 4 | 20-25度 PCW循环水（4T）杀菌药桶 | 杀菌除澡剂 | 复合型杀菌除澡剂 | 普尼奥（PRIO） 泰和水处理 中成化工 | 164 | L | 1971 |  |  | 需适配PCW冷热水系统杀菌除藻要求 |
| 5 | 冷冻水（6.5T）缓蚀阻垢剂药桶 | 缓蚀阻垢剂 | PTP-0100 RO膜阻垢剂 | 普尼奥（PRIO） 泰和水处理 中成化工 | 78 | L | 936 |  |  | 需适配空调水系统阻垢要求 |
| 6 | 热水（3.2T）缓蚀阻垢剂药桶 | 缓蚀阻垢剂 | PTP-0100 RO膜阻垢剂 | 普尼奥（PRIO） 泰和水处理 中成化工 | 42 | L | 504 |  |  | 需适配空调热水系统阻垢要求 |
| 7 | 14-19度 PCW循环水（3T）缓蚀阻垢剂药桶 | 缓蚀阻垢剂 | PTP-0100 RO膜阻垢剂 | 普尼奥（PRIO） 泰和水处理 中成化工 | 40 | L | 480 |  |  | 需适配PCW冷热水系统阻垢要求 |
| 8 | 20-25度 PCW循环水（4T）缓蚀阻垢剂药桶 | 缓蚀阻垢剂 | PTP-0100 RO膜阻垢剂 | 普尼奥（PRIO） 泰和水处理 中成化工 | 50 | L | 600 |  |  | 需适配PCW冷热水系统阻垢要求 |
| 9 | 酸碱喷淋塔加药桶 | 片碱 | 99%工业级片碱 | 君正、中泰、天业 | 100 | KG | 1200 |  |  | 需适配酸碱废气排放中和要求，满足环保排放标准 |
| 10 | PCW水泵连轴节处 | 机油 | VG68 昆仑 | 长城、昆仑 克鲁勃 | 10 | L | 40 |  |  |  |

五、采购项目的商务要求

（一）空调水系统耗材的质量标准

1、 到货核对：品名、型号、规格、数量、生产日期、有效期与合同一致。

2、 外观检查：无泄漏、无破损、无结块、无分层沉淀。

3、 抽检要求：每批次随机抽样送检，关键指标不合格则整批拒收。

4、 投加验证：小试正常后方可批量使用，出现腐蚀、结垢、起泡异常立即停用。

（二）包装、安装、装卸、运输、保管及保险

1、包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责。

2、包装费、安装、运输、装卸及搬运费已包含在投标总价内。

3、由成交人负责按国家相关标准进行货物包装，包装应标明产品名称、厂名和地址、产品规格以及生产日期和保质期，包装清洁干燥，凡由于包装不良造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失和由此产生的费用均由中标人承担。

4、成交人负责将货物全部运输到现场，过程中的货物产生保险由成交人负责支付，货物到达现场的卸货也由成交人负责。

5、本项目采购人不代收物流货物，且不去物流点接货。

（三）供货要求、质保及售后服务：

1、供货要求：

（1）成交人在向采购人交付设备时，同时向采购人提供以下书面文件：出厂检验合格证、用户手册（或使用说明书）、设备清单。

（2）合同签订后10个日历天内交货到采购人指定的使用地点;

（3）成交人保证向采购人交付的技术资料必须清晰、完整、准确，并能满足设备运行维护要求。

（4）成交人应向采购人工作人员提供专业培训。

2、质保：

质量保证期至少1年，自货物经采购人、成交人双方验收合格并签字确认之日起计。若国家对本项目所涉及的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家的规定执行。货物在质量保证期内中标单位提供相应的培训服务、包换、包退、包修服务并提供终身服务。

（四）验收及验收标准：

1、采购人在接受货物时，应对货物进行验收确认，货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，若货物不符合合同要求的，采购有权拒绝接受，供应商应及时更换提供符合要求的货物，不得影响采购人的正常使用。

2、采购人自主组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

3、如双方因货物质量问题发生争议时，按项目合同的约定处理，双方若需委托鉴定，应委托有资质的质量技术监督部门鉴定，该鉴定结果对双方均有约束力。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购方承担，否则鉴定费由成交人承担。

4、验收时间：供货完成后附自检报告交付给采购人连续正常使用5天后进行验收。

（五）付款方式：

货物交付正常使用一个月且验收合格后采购人自收到发票及相关资料之日起30天内支付所有款项。

六、联系方式

联系人及电话：李老师 13925056993

地址：广州市海珠区广州国际生物岛星岛环北路9号

邮　编：510000

## 报价单（模板）

| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目报价为含税价，已包含因购买货物产生的和售后服务所发生的所有税、费，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、仓储费以及售后服务费用等。（如有缺项、漏项、数量不符合将被视为漏项），均视为报价单中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用）

## 承诺函（模板）

××××  ：

关于单位       的采购，本单位愿意参选，并声明：

一、本单位具备以下条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违规、违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），在行业内未出现不良服务案例或行为。

（三）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、我方承诺如与本项目同一合同项下其他参选人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按参选无效处理。

四、本单位承诺提供的所有产品均满足比选文件中的规格技术参数及商务要求。

五、本单位承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明。

说明：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效参选。本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效参选处理。

参选人名称（单位盖公章）：

单位地址：

日期：